浙江同济科技职业学院扩建工程电梯

项目编号：CTZB-H140314GWB

招

标

文

件

招标单位: 浙江同济科技职业学院

代理机构:浙江省成套招标代理有限公司

日    期:2014年4月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	4

(一)、概  要	4

(二)、总体要求	5

(四)、电梯的技术规格和要求	7

(五)、其他	10

第三章投标人须知	12

一、总  则	12

（一） 适用范围	12

（二）定义	12

（三）投标委托	12

（四）投标费用	12

（五）质疑	12

二、投标文件的编制	12

（一）投标文件的组成	12

（二）投标文件的语言及计量	13

（三）投标报价	14

（四）投标文件的有效期	14

（五）投标保证金	14

（六）投标文件的签署和份数	15

（七）投标文件的包装	15

（八）投标无效的情形	15

（九）错误修正	15

四、开标	15

五、评标	15

（一）组建评标委员会	15

（二）评标原则	16

六、定标	16

七、合同授予	16

（一）签订合同	16

（二）合同签订时间	16

第四章  评标办法及评分标准	17

一、总则	17

二、分值的计算	17

第五章  合同主要条款指引	19

电梯设备供货及安装合同	19

第六章 投标文件格式附件	23

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就下列项目进行公开招标采购，欢迎满足资格条件的公司（企业）参加投标，请按本招标文件的要求认真准备好投标文件，积极应标。

一、项目编号：CTZB-H140314GWB

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江同济科技职业学院扩建工程电梯 | 台 | 3 |  |

四、合格投标人的资格要求

1、独立法人资格的电梯设备制造商或代理商。

2、在浙江省有完善的电梯维修服务机构、服务网点和电梯专业维修人员和备品备件仓库，对电梯使用情况、售后服务情况、市场占有率和信誉度等综合情况良好。

五、招标文件的发售：

1、发售时间：2014年4月10日至2014年4月17日

上午 9：00—11：30；下午 14：30—16：30。

2、发售地点：浙江省成套招标代理有限公司。

3、售价：招标文件工本费每套500元，售后不退。

六、购买招标文件时应提供以下资料：

1、通过年检的企业法人营业执照副本复印件；

2、法定代表人授权书；

七、投标保证金：

投标保证金：人民币5000.00元；

投标人应于投标截至时间前将投标保证金以汇票、电汇、支票递交至：

户名：浙江省成套招标代理有限公司       开户银行：中信银行杭州西湖支行

账号：7331610182600126385。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2014年4月30日 10时00分前将投标文件密封送交到浙江省成套招标代理有限公司（杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼会议室）。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2014年4月30日10时00分整在浙江省成套招标代理有限公司（杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼会议室）开标。

十、业务咨询：

浙江省成套招标代理有限公司

联系人：陈敏娇

联系电话： 0571-85830273/13588824861

传真号码：0571-85830295

- 第二章  招标需求

## (一)、概  要

1、工程简介

本项目位于杭州市萧山高教园区耕文路8号浙江同济科技职业学院 。

2、概述

（1）此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。

（2）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计的技术规范、标准的符合性负责。

（3）在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标代理机构咨询。

（4）投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

（5）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

（6）整套设备及主要部件的原产国须明确标注在投标文件中，在交货时应附上原产国家的产地证明文件。

3、电梯招标范围

本次招标将从资格审查、设计、制造、投标书、运输、装卸、配合指导安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

4、具体内容

本次招标为交钥匙工程。工程报价必须包括设备的设计、制造、运输、储存、安装调试，报价费用范围包含总承包服务费、水电费、售后服务费、维护费(包括验收后整体移交前的电梯保管、应招标人要求进行正常运行的费用)、所有电梯移交业主后的第一次电梯年检费、保险费、培训费、利润、税金、第三方检验费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本项目电梯设备及安装为“交钥匙工程”。

（1）提供的电梯

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

a．投标人单独提供土建设计资料，包括井道、土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图（投标人要对提供建筑物预留电梯井道结构图纸负责），并送招标人及其设计单位审核；

b．提供招标人及其设计单位所需电梯设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；主要进口部件的原产国家须明确地标明在投标文件中，在交货时应附上：①原产地的产地证明文件；②原产地出厂合格证；③原产地装船单；④中国海关报关证明文件；⑤中国商检检验合格证明文件等；

d．按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

e．运输：负责电梯设备运输至招标人建设工地并负责卸货（卸货费用已包含在投标总价内）；

f．交钥匙工程方式所需完成的其它各项工作。

（2）设备调试

投标人需按招标人的要求负责设备调试及试运行。

工作范围：

●招标人除提供安装所需的水电接口（电梯调试时使用的临时电缆由投标人自理、水电费由投标人负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、脚手架、分层就位、预埋件、主机搁梁、牛腿、井道照明及爬梯、调试、验收、质保期内服务工作等（包括质保期内的检验费）、电梯工程验收后到整体交付前的保管及招标人要求运行所需其他费用（如维护费等）全部包括在投标报价内。

●电梯机房内永久电源箱到电梯控制柜之间的管线由投标人提供并负责敷设，费用须包含在投标总价中。

●五方通讯中电梯机房至消控管理中心的通讯管线的敷设由招标人委托的其它专业施工单位负责，管理中心与各电梯通讯的交换机由投标人提供，其接线与系统调试由电梯投标人负责。

●如现有施工图中电梯井道不符合投标人电梯产品要求等，均由投标人负责修改设计（费用须含在投标总价中），以使电梯产品符合国家有关规定各使用要求。

5、设备清单和基本需要

详见第（四）条电梯的技术规格和要求。

6、工期要求

交货期90日历天，安装工期30日历天。

## (二)、总体要求

1、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

杭州市—室外环境温度：  -5℃—45℃

电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线制             ～220V，单相

频率：50Hz        电压波动：±7%    接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗震要求：

所有提供的电梯设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2、电梯的标准和规范

投标的电梯须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，投标人应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有电梯和服务须符合下列规范、条例及标准

中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182)

中华人民共和国国家建设部“电梯手册” (JJ49)

中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

浙江省消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

电力供应部门的供电规章条例

其他有关的中国规定

2、所需资料

合同签订后须提交下列所有文件：

（1）招标人与投标人签订合同后，投标人须按建设进度要求提供下列资料：

布置方案图；

井道施工图；

电梯机房的施工图及对招标人的要求；

设备安装图（包括电气、系统安装线路图）；

电路电气控制图、系统原理图；

接地方式；

设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）

提供门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的试验报告副本

投标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

图纸一式六份在签订合同后七天内交招标人审查并认可。

如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

3、技术培训

投标人须对招标人的4名人员（技术人员、维修人员或操作人员）进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4、售后服务

（1）投标人须对合同中规定的整套电梯正式交付业主使用后提供至少12个月的质保期及免费维修和保养。

(2) 在质量保修期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

(3) 质量保修期内投标人须自行付费负责修理和替换任何非人为因素的损坏及故障。

(4)电梯故障修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

6、检验和维修设备及工具

(1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

(3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

7、商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

## (四)、电梯的技术规格和要求

1、电梯技术规格表

| 位置 内 容 |  | 附属用房 | 机电系实训楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1台 | 2台 |
| 站数 |  | 1－2层 | 1－2层 |
| 用途 |  | 货梯 | 货梯 |
| 电梯类型 |  | 小机房 | 小机房 |
| 电梯厅 |  | 独立 | 独立 |
| 运行方式 |  | 独立 | 独立 |
| 载重量 kg |  | 1000 | 2000 |
| 层/站/门 |  | 2/2/2 | 2/2/2 |
| 速 度 （m/s） |  | 1.0 | 1.0 |
| 图纸井道净尺寸 （宽×深）mm |  | 2160×2160 | 2700×2970 |
| 轿厢净高度mm |  | ≥2200 | ≥2200 |
| 图纸门洞净尺寸 （宽）mm |  | 1100 | 1300 |
| 开门净尺寸（宽×高）mm |  | 投标人提供 | 投标人提供 |
| 开门方式 |  | 单开 | 单开 |
| 地坑深度(mm) |  | 1460 | 1500 |
| 服 务 层 标 高 | 屋顶 | 12.600 | 13.55 |
|  | 三层 m | 9.000 | / |
|  | 二层 m | 4.500 | 6.000 |
|  | 一层 m | ±0.000 | ±0.000 |

2、一般技术要求

2.1 可靠性要求：

要求连续工作每天24小时，全年365天。

正常使用寿命期要求实际运行10万小时以上。

设备故障率应≤3次/运转6万次，如超过一次，保修期免费延长一年。

2.2配置要求

2.2.1梯型要求：要求提供投标品牌中技术先进且安全可靠、市场使用较成熟的梯型，符合相关技术标准规范和节能环保要求。要求必须提供以下资料：提供零部件清单和产地；提供关键部件的使用寿命，如：钢丝绳、随行电缆、曳引机、门机、主电脑板、控制柜和曳引轮等。

- 采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统。

- 拖动系统采用VVVF控制。

- 曳引机、控制系统（包括主控柜、呼梯盘及操作盘的电脑板等）、门机系统、红外线光幕以及钢丝绳、安全钳、限速器、缓冲器等应提供质量安全可靠、技术先进成熟的电梯。

- 开门系统采用变频门机系统或其它性能相当的门机系统。

2.2.2 技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于15cm/s2和25cm/s2 |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2 |
| 3 | 噪音指数 | 轿内≤55 dB（A）、开关门≤65 dB（A）（货梯） 轿内≤50 dB（A）、开关门≤55 dB（A）（客梯） |
| 4 | 平层精度 | 在±3mm范围之内 |
| 5 | 平衡系数 | 在0.45～0.55之间 |
| 6 | 运行故障 | 电梯每起制动运行60000次中不应超过3次。 |
| 7 | 控制柜失效（故障） | 电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。 |
| 8 | 故障响应时间 | 到场时间不超过30分钟，如超过，每次罚款1000元 |
| 9 | 一般故障修复时间 | 修复时间不超过2小时，如超过，每小时罚款500元，按小时累计 |
| 10 | 重大故障修复时间时间 | 修复时间不超过24小时，如超过，每小时罚款500元，按小时累计 |

投标人须对以上技术指标要求作出如实准确的答复及承诺。

2.2.3基本功能：要求投标电梯具有投标型号电梯的标准功能（以提供的相应型号电梯样本为准），且必须包括下列功能：

| 序号 | 基本功能描述 |
| --- | --- |
| 1 | 有/无司机操作 |
| 2 | 超重警告（轿箱内配有电子连续称重装置，精度1%，在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）。当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出语音警报和文字显示，当超重现象消除时， 警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 3 | 报警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）。若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向控制中心和控制柜呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 4 | 五方对讲：底坑、轿顶、管理中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向管理中心呼叫、通话。投标人负责电梯轿内、底坑、轿顶、安全中心的对讲设备，负责四方通讯中的接线及调试工作，并将费用计入投标价。 |
| 5 | 轿厢紧急电源：停电发生后，紧急照明灯及电扇自动打开保持通风，可持续照明时间不小于2小时，且照明可以保证对操纵盘按钮、报警装置的控制，恢复供电后自动关闭。 |
| 6 | 自动起停轿厢照明、通风装置：如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明通风。通风装置应为低噪音。 |
| 7 | 消防功能：消防开关启用后，所有召唤被取消，立即返回指定层站为救援，电梯只应答轿厢内的召唤。 |
| 8 | 火险紧急返回 1）假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。 2）投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。（投标报价中须含井道内的通讯线缆的费用。） |
| 9 | 控制柜内须设有运行次数计数器。 |
| 10 | 厅外层层显示：每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示。 |
| 11 | 满载不停并在楼层显示器上显示满载。 |
| 12 | 基站关机 |
| 13 | 控制柜内故障自动检测、储存、显示功能。 |
| 14 | 故障时自动停靠站。 |
| 15 | 开门保护采用光幕保护，不小于90束红外光幕保护，光幕的覆盖范围为25mm-1500mm（从轿门地坎往上开始测量）。 |
| 16 | 轿厢开关门保护：当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 17 | 按2011年杭州市人民政府第263号令《杭州市电梯安全监察办法》的规定：配置具有音频采集功能的电梯安全运行监控系统，并与电梯日常维护保养单位的电梯安全运行监控中心联网。 |
| 18 | 其他标准功能 |

2.2.4 安全设备：

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

(1)断相和错相保护；(2)上、下终点开关和上、下极限开关；(3)缓冲器；(4) 限速器；(5) 安全钳；(6)紧急停止按钮；(7)层门安全设施；(8)轿门安全设施。

2.2.5装修要求

| 部 位 | 装 修 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 货梯 | 客梯 |
| 轿 厢 壁 | 普通钢板喷涂 | 发纹不锈钢 |
| 地 面 | 普通花纹钢板 | 预留20mm厚花岗岩石材装修位置及荷载 |
| 轿 门 | 单开门，普通钢板喷涂，红外线光幕保护 | 中开门，发纹不锈钢，红外线光幕保护 |
| 操 纵 箱 | 发纹不锈钢，轿厢内点阵式显示，不锈钢按钮 | 发纹不锈钢，轿厢内点阵式显示，不锈钢按钮 |
| 踢 脚 板 | 无 | 硬质铝型材 |
| 轿厢门坎 | 硬质铝型材 | 硬质铝型材 |
| 厅 门 坎 | 硬质铝型材 | 硬质铝型材 |
| 厅 门 | 普通钢板喷涂 | 层层发纹不锈钢 |
| 门 套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 |
| 召唤盒及楼层显示 | 点阵式显示显示（每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示）。发纹不锈钢面板、按钮 | 点阵式显示显示（每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示）。发纹不锈钢面板、按钮 |

## (五)、其他

1、中标人须服从招标人现场管理人员及总包单位的管理，与总包单位签订总分包管理协议，工程质量、安全文明纳入总包管理。中标人进入工地现场应遵守现场的各项规章制度。

2、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

3、中标人有责任防止电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

4、中标人应参加监理单位或招标人要求参加的现场会议，并接受项目管理单位及监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

5、投标人需填写电梯主要部件的产地、规格说明表、技术运行参数。

- 第三章投标人须知

- 一、总  则

- （一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件3）。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- （五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向浙江省成套招标代理有限公司提出质疑。

2、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，浙江省成套招标代理有限公司将不予受理。

- （六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表中规定的时间内以书面形式向浙江省成套招标代理有限公司提出。浙江省成套招标代理有限公司将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：商务报价部分、资信部分、技术部分三部份。

1、商务报价

（1）投标函（格式见附件一）；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件二)；

（3）开标一览表（格式见附件三）；

（4）投标设备报价明细表（格式见附件四）；

（5）电梯设备的成套供货清单（格式见附件五）；

（6）备品配件清单（格式见附六件）；

（7）随机特殊工具及检测设备清单(格式见附件七)；

（8）2年质保期后5年内备品备件及易耗件清单及价格(格式见附件八)；

（9）商务偏离表（格式见附件九）；

2、资信部分

（1）营业执照复印件

（2）投标人资质证书

（3）电梯制造商针对本项目的授权书（代理商投标时）(格式见附件十)

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

（5）投标人同类品牌实施情况一览表、合同复印件

（6）售后服务

电梯的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括在浙江省长期售后服务机构的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间和相关证明资料

3、技术部分

（1）投标电梯的总体介绍，基本功能详述

（2）投标电梯的曳引驱动系统、安全保护系统、控制系统、门机保护系统特性描述

（3）主要部件配置表(格式见附件十一)

（5）电梯技术情况详述(格式见附件十二)

（6）技术偏离表（不填本表，将认为投标方完全接受招标文件的要求）(格式见附件十三)

（7）电梯制造、安装、验收标准

（8）安装施工组织方案、技术力量及技术措施

（9）优惠承诺

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、标代理报务费、从竣工验收完成到交付业主期间的看管保管费用等一切税金和费用。

2、投标报价还应包括：

（1）本次电梯工程为分包工程，总包管理费和总包配合费已由建设单位支付给总包人。总包单位不再另行向各分包单位收取除以下三项以外的任何费用,三项费用分别为：

- 生活用房以及食堂搭伙费不包括在总包管理费和总包配合费内，若分包人需要租赁总包人的临时生活用房及食堂搭伙，由分包人直接向总包人支付；

- 施工水电费用由专业分包人单独计量核算，若专业分包无法单独计量，也可以由专业分包人单独与总包人协商，由专业分包人直接向总包人支付施工水电费用。

- 与总包人自身施工作业无关的、专门是仅仅满足专业承包人自身作业的需要的配合服务费用；若以上三项费用实际发生引起配合服务费超出建设单位支付给总包人金额的情况下，总包人可能会向分包人征收超出部分的总包配合费。所以投标人应根据电梯工程的特点，充分考虑其它需要总包单位配合的工作内容，超出部分的相关总包配合费均应计入投标总价内（若投标人不计或少计，视作投标人已将此项内容承诺为优惠）。上述内容发生的费用由投标人与总承包单位自行协商后报价且在投标报价中充分考虑。今后不得因此原因要求建设单位增加费用。投标人更不能以此原因做出不利于工程质量，进度，安全等行为。如发生由于总包配合费用的原因而影响工程的总进度要求、工程的质量目标及现场安全文明施工，买方将扣除卖方投标总价的万分之五的违约金并提前在工程款中扣除。

（2）电梯验收合格、拆除临时调试电缆、接驳上永久性电缆后，竣工验收到交付移交业主阶段期间，应招标人要求的电梯正常运行相关维护费用由中标人承担（列入投标总价，此阶段时间为电梯验收合格至工程整体竣工验收合格，招标人不另行支付此费用）。

- （四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金不计息。

3、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。

2、正本一份，副本四份。

- （七）投标文件的包装

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

2、被拒绝的投标文件为无效。

- （九）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 四、开标

浙江省成套招标代理有限公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其全权代表应参加开标会并签到。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会按《中华人民共和国招标投标法》相关要求，由评审专家3人或以上组成，采购评审专家在专家库中随机抽取。

- （二）评标原则

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 六、定标

1、本项目由评标委员会推荐中标人，采购结果由采购人代表签字确认。

2、采购结果经采购人确认后，浙江省成套招标代理有限公司将于7个工作日内在发布招标公告的网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- （二）合同签订时间

中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同。

- 八、履约保证金

合同协议书签署后7天内，中标人应提供合同金额的10%履约保证金。履约担保的形式：转账支票或电汇或银行汇票或银行保函。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二、分值的计算

技术、资格及资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资格及资信分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）

投标人评标综合得分=商务分+技术分、资格、资信分

三、评标内容及标准

1、技术资信评分                   50分

由评标委员会成员根据各投标文件的技术方案内容采用记名方式各自评分（小数点后保留二位），此项评分为全体评标专家评分扣除一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

| 序号 | 项 目 | 满分 （分） | 分值范围（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 好 | 一般 |
| 1 | 投标梯型的适用性、先进性、可靠性； | 6 | 6-3 | 3-1 |
| 2 | 曳引驱动系统的配置及性能； | 5 | 5-3 | 3-1 |
| 3 | 控制系统的配置及性能； | 5 | 5-3 | 3-1 |
| 4 | 门机及门机保护系统性能； | 5 | 5-3 | 3-1 |
| 5 | 其他部件来源及偏差（钢丝绳、安全钳、限速器、缓冲器、装饰板等）； | 4 | 4-2 | 2-1 |
| 6 | 基本功能的满足性； | 3 | 3-2 | 2-0.5 |
| 7 | 装修满足性及美观性； | 3 | 3-2 | 2-0.5 |
| 8 | 平层精度及噪声指标，根据投标人提供数据的合理性酌情打分； | 4 | 4-2 | 2-1 |
| 9 | 安装施工组织方案和安装施工队伍配置：根据安装施工组织方案是否合理，安装施工队伍配置强弱和安装人员到位率情况打分 | 4 | 4-2 | 2-1 |
| 10 | 售后服务方案及承诺：根据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备和售后服务机构设置等情况，提供详细完善的本地化长期售后服务的承诺情况，以及售后服务承诺的可行性、完整性和保障措施，产品质量保修期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行比较打分。 | 3 | 3-2 | 2-0.5 |
| 11 | 质保期满后5年内的小包、大包维修保养费用横向对比情况进行打分。 | 3 | 3-2 | 2-0.5 |
| 12 | 具有质量保证体系认证得，具有职业健康安全管理体系认证得，具有环境管理体系认证得。 | 3 | 3-0 |  |
| 13 | 制造商注册资金、销售规模评分 | 2 | 2-0 |  |
| 合计得分 |  | 50 |  |  |

3、商务评分                            50分

商务评分将在有效投标人范围内进行，小数点后保留2位小数。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

4、评分汇总

投标人的综合评分为技术资信、商务二部分评分的总计，由指定专人进行计算和复核。

- 第五章  合同主要条款指引

- 电梯设备供货及安装合同

项目名称：

需方（项目管理单位）： 	   合同编号：

供货方（电梯制造商）： 	   签订地点：浙江省

签订时间：    年 月 日

鉴于2014年  月   日项目管理单位与业主签订了签订编号为

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，根据  年 月 日（招标编号    ）招标结果和招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经三方协商一致，订立本合同。

一、合同文件

合同文件组成及解释顺序：(1)电梯设备供货及安装合同；(2)中标通知书；(3)询标记录(纪要)；(4)招标补充文件(包括答疑纪要，澄清等)；(5)招标文件；(6)投标书及其附件；(7)标准、规范及有关技术文件；(8)图纸；

1．语言文字和适用法律、标准及规范。

1.1 本合同除使用汉语外，还使用   /  语言文字。

1.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家和当地质量技术监督部门及相关部门颁布的现行有效的法规、规章和规定。

二、合同金额及工期

2.1合同金额

| 序号 | 电梯名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2工期要求

电梯交货进场时间  年 月 日；安装调试时间：   年   月   日；通过质量技术监督部门等相关部门验收交付使用时间：  年   月  日；如需方因土建施工等其它原因要求将交货期、安装调试期延期的，供货方应无条件接受。

具体进场时间以需方书面通知为准

三、电梯的质量、技术标准

3.1 供货方保证本合同电梯符合三方确认的技术规格以及型号，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

3.2 本合同中电梯按GB7588《电梯制造与安装安全规范》标准制造。

3.3 由供货方负责安装的电梯，质量保修期为质量技术监督部门等相关部门验收合格并交付业主之日起至少12个月。

四、电梯设备包装

4.1为了保证电梯设备在长途运输和装卸过程中的安全，电梯设备包装应符合现行最新国家或专业（部）标准规定。由于包装不善和防护措施不妥导致的设备锈蚀、失缺或损坏，由供货方承担一切责任及费用。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

4.3供货方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

(1)收货人

(2)产品名称

(3)合同号

(4)到达站或到货地点

(5)外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计

(6)毛重、净重（公斤）。

4.4不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

4.5供货方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

五、电梯安装调试及技术服务

安装工作由供货方委托的       负责完成。需方、业主、供货方及安装单位       另行签订电梯安装合同；虽另行签订电梯安装合同，但并不免除供货方对电梯的安装、调试、售后服务中应承担的一切责任。供货方就其委托的安装单位的安装合同义务负连带责任。

六、质量保证

10.1供货方应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证工程质量目标的措施。

10.2供货方保证所提供的电梯设备是全新的、未经使用过的。

10.3本项目电梯制造的所有材料设备均由供货方供应。所有材料设备必须符合国内、国际相关质量标准，具有合格证和质保书，并需经监理单位审核，需方、业主认可；

七、技术支持

11.1 合同所定电梯供货方在生产前应向需方、业主确认规格型号参数，需方、业主有权变更电梯的型号规格，涉及变更事项三方另行签订补充协议。

11.2 供货方应在签订合同后七天内提供涉及电梯相关的设计图纸，并对其提供的设计图纸负责，相关图纸经招标人确认后交由设计单位修改电梯相关图纸并由施工单位按图施工。如果供货方提供的电梯与实际的现场情况不符，均由供货方负责整改，但不得损坏主体结构，所有费用含在合同总价中而不作调整。

八、质量保证期

由供货方负责安装的电梯，质量保修期为质量技术监督部门等相关部门验收合格并交付业主之日起的12个月。

九、合同修改

需方、供货方、业主三方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并协商达成一致后由三方签署补充协议。

十、付款方式

10.1合同生效后七天内，供货方提供电梯条件图，经设计院确认后，需方向供货方支付合同总价20%的预付款；

10.2发货前由需方后向供货方支付合同总价的50%；

10.3设备到场经监理、需方验收合格后7天内，由需方后向供货方支付合同总价的15%；

10.4设备安装调试完毕并通过质量技术监督部门等相关部门验收合格并办理移交手续之日起七天内，由需方后向供货方支付合同总价的10%，同时退返履约保证金（不计息）。

10.5余款5%作为质量保证金，在质保期满后一个月内无息支付。

十一、验收

下列所示所有标准和规范可能会被修订，供货方应达到下列标准和规范最新版本的要求。

·中华人民共和国的国家标准：《电梯工程施工质量验收规范》

·中华人民共和国的国家标准：《电梯制造和安装安全规范》

·中华人民共和国的国家标准：《电梯安装验收规范》

·中华人民共和国的国家标准：《电梯技术条件》

·中华人民共和国的国家标准：《电梯试验方法》

·中华人民共和国国家标准：《电梯安装工程质量检验评估标准》

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

十二、违约责任

12.1质量责任

- 质量保证期内，发现的电梯质量问题由供货方负责处理，实行包修、包换、包退，直至电梯符合质量要求。供货方承担修理、调换、退货发生的一切费用和需方的经济损失。

- 供货方在接到需方通知后，应在30分钟内派人赴现场处理电梯质量问题，进行不间断的处理、修理，直至修复。

- 由于总包单位、需方使用不当造成电梯设备短缺、故障或损坏，由责任方负责。

- 12.2违约赔偿

除不可抗力外，如供货方发生不能按期交货或提供服务等情况，按下列规定处理。

1)逾期交货
    供货方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向业主支付违约金，并赔偿逾期交货而造成的损失，每逾期一天，按设备合同总价的1‰支付违约金。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

2)供货方不能交货

供货方不能交货，应向业主支付违约金。违约金按全部货款的30％计算。但整机中的零部件不能交货，按整机不能交货计算违约金。
    3)逾期交货的违约金最高限额为逾期交货合同总价的20％，如违约金达到最高限额时供货方仍不能交货，视为供货方不能交货，需方有权单方终止合同。供货方承担需方因此造成的一切损失。

4)经需方、供货方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此例。

5)合同生效后，供货方无故单方终止/解除本合同的，应向需方承担违约责任，违约金按设备合同总价的20%计取，并返还需方支付的一切费用。

十三、诉讼

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应首先通过友好协商，妥善解决。如协商不成，可向合同签订所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

14.1 合同应在双方签字盖章后开始生效。

14.2 本合同一式六份，其双方各执三份。

14.3本合同未尽事宜，双可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

- 第六章 投标文件格式附件

附件一

投 标 函

致：_     __（招标人名称）：

根据贵方为       项目的招标公告（项目编号：_____     __），经正式授权委托_______     （全名）代表我公司_______                    __（投标人名称）提交商务报价文件、投标资格及资信文件、技术文件正本各一份、副本      份。总投标价人民币          元，大写           元，供货期     天，安装期限       天，项目经理为                。

据此函，我公司同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、投标过程、投标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 __90__日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及招投标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            __邮编：__________            电话：______________

传真：______________委托代理人姓名 ___________  职务：____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字:___________                      日期:_____年___月___日

附件二

法定代表人授权委托书

致： （招标人名称） ：

我______ （姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加    的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

附：被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标人名称(公章)：

年    月    日

附件三

开标一览表

项目名称：                                                 单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 （电梯类型） | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货周期（日历天）： 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装周期（日历天）： 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后1-5年的小包费（不计入投标总价）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后6-10年的大包费（不计入投标总价）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注: ①报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

②投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

③以上报价应与“投标设备报价汇总表”中的“投标总价”相一致。

④此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

附件四

投标设备报价明细表

项目名称：                                                                                                        单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 出厂单价（含税） | 运杂费 （含运输保险） | 安装、调试、检验费 | 技术服务培训费 | 特殊工具费及随机易损件费 | 其它费用 | 设备投标总价 | 交货日期 | 交货地点 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 元人民币（小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大小包费用 |  | 质保期满后五年的大包费用 元/年；（不计入投标总价） 质保期满后五年的小包费用 元/年；（不计入投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

注：1、第5栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等，并包括各种税费。

2、第6栏为制造厂运至建设单位装置地点全部货物运杂费（含100%保险费和卸车费）。

3、第11栏设备投标价=4×5+（6+7+8+9+10）项。

附件五

电梯设备的成套供货清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯曳引机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯主控柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯门机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯光幕门保护系统 |  |  |  |  |  |  | 需提供光束数 |
|  | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 导 轨 |  |  |  |  |  |  | 需提供每米重量 |
|  | 导 靴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限速器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全钳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厅门及门套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轿门 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轿箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 随行电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轿箱排风机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对重 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对讲用UPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时调试电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 随机文件 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

4. 不提供此表格的投标书将被视为未实质性响应招标文件。

5. 原产地为合资或国产的，需写明具体厂家。表格不够时，另纸说明附本表后。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日    期：

附件六

备品配件清单

（人民币/元）

| 序号 | 备品备件名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯常用保险 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门滑块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 状态显示灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编码器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 警铃电源盒 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风扇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光电传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯盒 |  |  |  |  |  |  |
|  | 导靴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 限速器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊轮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮带 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计数器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按钮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳（钢带） |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列项目已包含在投标价内；

2．本表所列备品备件随设备一起到货；

3．此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日    期：

附件七

随机特殊工具及检测设备清单

（人民币/元）

| 注：1.本表所列项目计入投标价； 序号 | 随机特殊工具及检测设备名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日    期：

附件八

2年质保期后5年内备品备件及易耗件清单及价格

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

2.如今后电梯因各种原因损坏的另部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日    期：

附件九

商务偏离表

|  | 序号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离内容 |  |  |  |  |  |

注：供货合同的付款条件，各个投标人必须完全满足或优于招标文件的规定，否则作废标处理。如不填写，招标人将视为完全响应招标文件的有关要求。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件十

制造商授权书

致：

（制造商家名称）是根据国家法律正式成立的，其主要营业地点在

（制造商地址）。并据此指定             （代理商名称）为我们真正合法的代理人进行下列活动。而该公司是根据国家的法律正式成立的，其主要营业地点在              （代理商地址）。

此次投标，它代表我方办理             （招标人名称）第     号招标文件要求提供由我们生产或制造的货物有关事宜，并对我方具有约束力。

兹授予              （代理商名称）一切权利和职权，全权办理和履行上述所必需的、必要的和适当的事宜，并行使替代和撤消的权力。特此确认        （代理商名称）或其正式授权代表据此办理一切合法事宜。

我方于      年   月    日签署本文，以此为证。

年   月    日接受。

代理商名称（正式授权代表签字）：

姓名：

职务：

制造商名称（法定代表人签字）：

姓名：

职务：

附件十一

电梯的主要部件配置表

| 序 号 | 名 称 | 原产地 | 制造商 | 型号规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯曳引机系统 |  |  |  |  |
| 2 | 电梯主控柜 |  |  |  |  |
| 3 | 电梯门机系统 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯光幕门保护系统 |  |  |  |  |
| 5 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |
| 6 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |
| 7 | 导 轨 |  |  |  |  |
| 8 | 导 靴 |  |  |  |  |
| 9 | 限速器 |  |  |  |  |
| 10 | 安全钳 |  |  |  |  |
| 11 | 钢丝绳 |  |  |  |  |
| 12 | 厅门及门套 |  |  |  |  |
| 13 | 轿门 |  |  |  |  |
| 14 | 轿箱 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：

- 附件十二

（一）电梯技术规格说明表

| 位置 内容 | 附属用房 | 机电系实训楼 |
| --- | --- | --- |
| 品牌产地 |  |  |
| 数量 |  |  |
| 站数 |  |  |
| 用途 |  |  |
| 电梯类型 |  |  |
| 电梯厅 |  |  |
| 运行方式 |  |  |
| 载重量 kg |  |  |
| 层/站/门 |  |  |
| 速 度 （m/s） |  |  |
| 图纸井道净尺寸 （宽×深）mm |  |  |
| 轿厢净高度mm |  |  |
| 图纸门洞净尺寸 （宽）mm |  |  |
| 开门净尺寸（宽×高）mm |  |  |
| 开门方式 |  |  |
| 地坑深度(mm) |  |  |
| 提升高度（m） |  |  |
| 导轨重量（主/辅）kg/m |  |  |
| 投标人认为需要提供的其他技术参数 |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表签字：

日期：

（二）电梯技术性能指标表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于15cm/s2和25cm/s2 |  |  |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2 |  |  |
| 3 | 噪音指数 | 轿内≤55 dB（A）、开关门≤65 dB（A）（货梯） 轿内≤50 dB（A）、开关门≤55 dB（A）（客梯） |  |  |
| 4 | 平层精度 | 在±3mm范围之内 |  |  |
| 5 | 平衡系数 | 在0.45～0.55之间 |  |  |
| 6 | 运行故障 | 电梯每起制动运行60000次中不应超过3次。 |  |  |
| 7 | 控制柜失效（故障） | 电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。 |  |  |
| 8 | 故障响应时间 | 到场时间不超过30分钟，如超过，每次罚款1000元 |  |  |
| 9 | 一般故障修复时间 | 修复时间不超过2小时，如超过，每小时罚款500元，按小时累计 |  |  |
| 10 | 重大故障修复时间时间 | 修复时间不超过24小时，如超过，每小时罚款500元，按小时累计 |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表签字：

日期：

（三）电梯的装修情况说明

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 |  | 投标文件 响应情况 |  | 内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 货梯 | 客梯 | 货梯 | 客梯 |  |
| 1 | 轿 厢 壁 | 普通钢板喷涂 | 发纹不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 地 面 | 普通花纹钢板 | 预留20mm厚花岗岩石材装修位置及荷载 |  |  |  |
| 3 | 轿 门 | 旁开门，普通钢板喷涂，红外线光幕保护 | 中开门，发纹不锈钢，红外线光幕保护 |  |  |  |
| 4 | 操 纵 箱 | 发纹不锈钢，轿厢内点阵式显示，不锈钢按钮 | 发纹不锈钢，轿厢内点阵式显示，不锈钢按钮 |  |  |  |
| 5 | 踢 脚 板 | 无 | 硬质铝型材 |  |  |  |
| 6 | 轿厢门坎 | 硬质铝型材 | 硬质铝型材 |  |  |  |
| 7 | 厅 门 坎 | 硬质铝型材 | 硬质铝型材 |  |  |  |
| 8 | 厅 门 | 普通钢板喷涂 | 层层发纹不锈钢 |  |  |  |
| 9 | 门 套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 |  |  |  |
| 10 | 召唤盒及楼层显示 | 点阵式显示显示（每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示）。发纹不锈钢面板、按钮 | 点阵式显示显示（每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示）。发纹不锈钢面板、按钮 |  |  |  |
| 11 | 投标人认为需要提供的其他情况 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件十三

技术偏离表

|  | 序号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术偏离内容 |  |  |  |  |  |

注：（如不填写，招标人将视为完全响应招标文件的有关要求）

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：